## Sheet1
启东市自来水厂有限公司泵站管理中心惠萍泵站、取水口、汇龙泵站、久隆泵站入侵报警装置新增及取水口安保室线路整理、机柜新增询价采购公告
序号 | 设备名称 | 材质参数及尺寸 | 计量单位 | 数量 | 单 价（元） | 总 价（元） | 推荐（品牌） | 备注
1 | 入侵报警器 | 双鉴幕帘探测器；窄条形设计，适配窗框安装IP65防尘防水，适应户外应用主动红外检测遮挡，安全性高支持自动灵敏度和数字温度补偿自带板载尾端线尾组，方便接线支持方向识别 | 台 | 15 |  |  | 海康、天地伟业、宇视 | 1、报价需包含9%增值税专用发票，价格包括材料、运输、卸货、安装等所有费用；2、本次供货周期为一周（7天）。 3、更换结束，验收合格后付款。
2 | 入侵报警主机 | 1、★8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个扩展防区可为无线防区）；2、★4个板载触发器输出，可扩展至256个；3、支持设防、撤防、恢复、身份验证、查询事件记录、旁路、强制设防；4、支持即时防区、延时防区，24小时防区等防区类型；5、支持紧急报警、防拆报警、故障报警；6、★多个前端探测器依次或同时被触发时，无漏报警；7、支持8个无线485模块，每个模块可连接8个无线探测器，最多支持64个无线防区；8、★支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录；支持远程搜索查询事件日志；9、支持CID 报告；支持话机复用；10、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置；11、★支持接入10个LCD以上键盘；12、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换；13、★支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护；14、支持1路12V/1A辅电输出；15、支持远程升级；16、支持远程导入导出配置参数；17、短信报警：配合CMK-4G模块系列；18、支持电话报警： 19、支持键盘编程和4200配置；20、支持SDK、NAL2300协议；21、支持网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商；22、警号报警声压不低于100dB，警报声响持续时间不小于90s且不大于15min； 23、设备可在过压状态（ＡＣ电压额定值的１１５％）下正常工作，无误报警、漏报警； 24、工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％；25、★用户在进行授权操作身份验证时，采用的键盘的密钥量为10^4，采用的软件的密钥量为10^4； 26、★在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能。当进入/退出延时时间可调时，应不大于300s，当进入/退出延时时间不可调时，应不大于45s；27、设备在开机后，应能进行自检，并给出自检结果指示；28、设备在主电源在电压187V-242V的供电条件下能正常工作； 设备抗电强度应符合ＧＢ１６７９６－２００９中５.４.３的规定；29、设备的绝缘电阻大于５００ＭΩ；32、设备的泄露电流小于０.７ｍＡ；30、★具备社会公共安全产认证证书4级及以上； 以上带★功能参数要求报价时需提供公安部检测报告及相关证书复印件加盖报价单位公章，中标后供货前提供检测报告原件、设备原厂二年质保函及相关证书原件盖原厂公章备查。 | 只 | 4 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
3 | 控制键盘 | 1、支持80x25mm大屏显示；2、支持LED显示系统实时状态；3、支持LCD显示自定义防区名称；4、支持上下翻页查看事件信息；5、支持背壳双面防拆；6、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片。7、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。8、支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；9、通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。10、可针对单防区进行布撤防；11 、通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 | 只 | 4 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
4 | 遥控器 | 支持外出布防，在家布防，撤防，消警，紧急求助等操作适配 | 只 | 8 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
5 | 防区扩展模块 | 模块连接到多路复用总线前，主机应断电并设置好模块上的地址拨码开关不要将多个单防区扩展模块或者与之兼容的多路复用扩展模块设为相同的地址，否则会导致多路复用总线故障模块的可用地址位为1到253，地址位0、254、255不可用MBUS总线不分极性。 | 只 | 16 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
6 | 后备电池 | 通用阀控式铅酸蓄电池，容量7安时 | 块 | 4 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
7 | 声光报警器 | 报警音量: 105dB at 30cm防护等级：IP54，室外防水内置水平仪，便于辅助安装支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 只 | 4 |  |  | 海康、天地伟业、宇视
8 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 550 |  |  | 国产优质
9 | 信号线 | RVV2*1.5 | 米 | 1750 |  |  | 国产优质
10 | 线槽、线管 | 阻燃pvc1寸 | 米 | 1750 |  |  | 国产优质
11 | 破地坪开挖恢复 |  | 米 | 530
12 | 机柜 | 12U | 套 | 1 |  |  | 国产优质
13 | 线路整理 | 取水口安保室 | 项 | 1
14 | 辅料 |  | 批 | 1
15 | 安装调试 |  | 套 | 1
合计
一、公示期为自本公告发布之日起三个日历天，并于2025年7月9日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目招标不接受联合体投标。
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：黄浩铭 联系人：
联系电话： 0513-68951013 联系电话：
询价时间：2025年7月7日 报价时间：

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 121-D7) | #NAME?
xlrParams