启东市自来水厂有限公司钢制双法兰限位伸缩节

2026-2027年度采购项目市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司钢制双法兰限位伸缩节2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司钢制双法兰限位伸缩节2026-2027年度采购清单》。

- 二、技术要求

（一）材料标准及要求

1、产品制造、安装及检验标准

（1）设计标准：GB/T12465-2017《管路补偿接头》

（2）制造标准：GB/T12220-2015《工业阀门标志》

GB/T191-2025《包装储运图形符号标志》

GB/T12227-2025《通用阀门球墨铸铁件技术规范》

JB/T106-2024《阀门的标志和涂装》

（3）试验标准：GB/T12465-2017《管路补偿接头》

GB/T13927-2022《工业阀门 压力试验》

- （4）GB/T12221-2025《金属阀门 结构长度》

（5）连接法兰标准：GB/T17241.1-2024《铸铁管法兰 第一部分：PN系列》

（6）材料标准：JB/T5300-2024《工业用阀门材料选用指南》

GB/T1220-2007《不锈钢棒》

GB/T 21873-2025《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》

GB/T18593-2010《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》

2、双法兰限位伸缩节技术说明

（1）性能特点

伸缩接头能补偿管道一定范围内的位移、错位和挠曲，并可在拆装阀门时提供间隙。限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上，增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过最大伸缩量，就起到限位作用，有效的确保管道安全运行。

设备零件应采用公制，其公制公差符合国家标准GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》和GB/T193-2003《普通螺纹直径与螺距系列》，相同部件具有互换性，外观无缺陷，密封性能符合要求。

内、外防腐（除精加工表面和补偿接头的密封座）均采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺；涂层厚度不大于 0.1mm，但不小于 0.08mm。喷涂前必须进行喷砂除锈，喷砂除锈应按 SISO55900 标准进行；除锈应达 Sa2.5 级。当设备安装后由于各种原因需要再次喷涂时，供货方须按照需方要求完成现场防腐。

主要用于蝶阀、闸阀、球阀、截止阀、止回阀等各种管道的连接。

（2）制造检验标准

①接头的设计、制造和验收应严格按 GB/T12465-2017《管路补偿接头》进行；铸件应严格按GB/T12227-2025《通用阀门球墨铸铁件技术规范》进行。球化度不得低于 4 级。

②所有伸缩接头在发货前必须进行工厂检查和试验。供货商于试验前七天通知业主派代表参加试验。

③同一类型的全部伸缩接头由同一生产厂家提供，同一型号伸缩接头的零部件、易损件能互换。

④伸缩和传力接头的工作压力为 1.0Mpa，其设计制作符合 GB/T12465-2017标准。

（3）伸缩接头材质

本体：QT400-15

压盖：QT400-15

限位法兰短管：Q235B

密封圈：采用三元乙丙

紧固件：碳钢镀锌处理

（二）供货周期要求：1年。报价单位应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的万分之四向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担合同价的15%作为违约金。

（三）质保要求：报价单位报价时须承诺所供货物的免费质保期为 2 年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将有效的营业执照复印件、市场询价报价单等（详见第3条）于2026年3月26日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336，电子邮箱地址为：fgyjszx@163.com 。

2、报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。

（2）本项目采取固定单价报价，此报价包括货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、13%税率、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各报价单位在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），合同期内中标单价不作调整。

3、报价单位须提供：

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）未被“信用中国”“中国政府采购网”“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖报价单位公章）；

（3）提供投标产品生产厂家的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证书复印件（加盖报价单位公章），证书须在有效期内并覆盖本招标产品；

（4）提供的投标产品具有有效的省级及以上质量检测中心出具的性能检验报告复印件（加盖报价单位公章）；

（5）投标人近三年（自投标截止时间往前推三年，以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩（提供相对应的合同及公告发布之日前有效发票复印件加盖公章）。

（6）市场询价报价单（格式详见附件）。

4、拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满2年后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

注:供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

5、其他：1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；3、本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年3月20日

附件：

| 启东市自来水厂有限公司钢制双法兰限位伸缩节 2026-2027年度采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目：启东市自来水厂有限公司钢制双法兰限位伸缩节2026-2027年度采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 报价品牌 |
| 1 | 双法兰限位伸缩节 | DN80 | 10 | 只 |  |  |  |
| 2 | 双法兰限位伸缩节 | DN100 | 500 | 只 |  |  |  |
| 3 | 双法兰限位伸缩节 | DN150 | 35 | 只 |  |  |  |
| 4 | 双法兰限位伸缩节 | DN200 | 65 | 只 |  |  |  |
| 5 | 双法兰限位伸缩节 | DN300 | 40 | 只 |  |  |  |
| 6 | 双法兰限位伸缩节 | DN400 | 5 | 只 |  |  |  |
| 7 | 双法兰限位伸缩节 | DN500 | 12 | 只 |  |  |  |
| 8 | 双法兰限位伸缩节 | DN600 | 5 | 只 |  |  |  |
| 9 | 双法兰限位伸缩节 | DN700 | 2 | 只 |  |  |  |
| 10 | 双法兰限位伸缩节 | DN800 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 双法兰限位伸缩节 | DN900 | 2 | 只 |  |  |  |
| 12 | 双法兰限位伸缩节 | DN1000 | 2 | 只 |  |  |  |
| 13 | 双法兰限位伸缩节 | DN1200 | 7 | 只 |  |  |  |
| 14 | 双法兰限位伸缩节 | DN1400 | 1 | 只 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本次采购项目使用的参考品牌：冠龙牌（上海）、速通牌（无锡）、KOVI牌（天津）、通科牌（兴化）、中核苏阀SUFA牌（苏州）；参加报价的供应商如以参考品牌进行报价的，需提供所投品牌商标证明（若为经销商的，需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明）； 本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价供应商（盖章）： 联系人： 联系电话： 单位地址： 报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |