启东市自来水厂有限公司泵站管理中心地面水厂配电间变压器采购项目

市场询价公告

启东市自来水有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市自来水厂有限公司泵站管理中心地面水厂配电间变压器采购项目进行市场采购询价调研。

- 采购货物需求：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB14-250/10/0.4KV | 台 | 1 |  |

二、技术标准及要求

1　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 311.1　  绝缘配合　第1部分：定义、原则和规则

GB1094.1　  电力变压器　第1部分：总则

GB1094.3　  电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5　   电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T1094.11　电力变压器　第11部分：干式电力变压器

GB/T17211    干式电力变压器负载导则

GB/T13499　  电力变压器应用导则

GB/T 16927.1　高电压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2　高电压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T17468　  电力变压器选用导则

GB 20052　   三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 22072　 干式非晶合金铁铁芯配电变压器技术参数和要求

DL/T572　    电力变压器运行规程

DL/T596　   电力设备预防性试验规程

GB/T 11022　 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1207　   电磁式电压互感器

GB 1208　   电流互感器

GB 1984　  高压交流断路器

GB 1985　  高压交流隔离开关和接地开关

GB 3906　  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 15166.2　高压交流熔断器　第2部分：限流熔断器

GB 50150　 电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB/T 4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

SD 318　   高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T 404　 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 486　 高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593　 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 842　 低压并联电容器装置使用技术条件

JB7113     低压并联电容器装置

GB 7251　  低压成套开关设备和控制设备

GB 14048　 低压开关设备和控制设备

GB/Z 18859　 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20641　 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求

GB 50150　   电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

GB 4208      外壳防护等级（IP代码）

GB/T 16935.1  低压系统内设备的绝缘配合

GB/T2681     电工成套装置中的导线颜色

GB5585.2     电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线

JB5877       低压固定封闭式成套开关设备

IEC 61641　  封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验

不得使用国家明令禁止淘汰的电器元件

# 2　结构及其他要求

2.1　10kV变压器技术参数

变压器空载损耗及负载损耗不得有正偏差。

2.2　10kV干式变压器主要技术要求

a）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

b）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

c）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

d）变压器分接引线需包封绝缘护套。

e）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

f）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

g）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

h）铁芯结构及材质。

1）铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2）铁芯为非晶合金变压器。铁芯由非晶合金带材卷制而成。预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。

2.3　通用要求

2.3.1全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

2.3.2　耐地震要求：

a）设备及设备支座应按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

b）卖方需提供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能。可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力：

1）采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应。

2）测试设备在模拟地震条件下（静态或动态测试）的工作情况。

3）利用设备前一次的地震鉴定，来证明设备在合同规定的地震条件下的适应性。

c）支座设计不考虑水平剪切力产生的摩擦力。

d）在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规范中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力。

e）需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性。

2.3.3　所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

2.3.4　变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

2.3.5　要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

2.3.6　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

2.3.7　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

2.3.8　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

2.3.9　焊接：

a）焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

2.3.10　铭牌：

a）变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）铭牌应为不锈钢材质，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

2.3.13　运输和存放：

a）应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c）变压器运输包装应满足运输的要求。

2.3.14　电气一次接口

2.3.14.1　套管布置

a）三相变压器套管排列顺序见图1。

图1　10kV联结组标号为Dyn11，Yyn0的双绕组变压器套管排列顺序

2.3.14.2　接地

干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

2.3.15　电气二次接口

2.3.15.1　干式变压器温度保护装置

干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有高温报警和超温跳闸功能，见表1。

表1　干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC220V/110V 2.5A/5A | 报警1对 跳闸1对 |

2.3.15.2　干式变压器冷却装置。

a）变压器的冷却装置应按负载和温升情况，自动投切。

b）变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

# 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV三相干式变压器技术参数特性见表2。

表2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | SCB14-250 |
| 2 | 铁心材质 |  | 电工钢带 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （250） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压 （有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压 （有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 按规范 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 按规范 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 按规范 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 按规范 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢/冷薄板 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |
| 注：附表1是本表的补充部分。 |  |  |  |

# 4　使用环境条件表

10kV三相干式变压器使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

# 5　试验

5.1　型式试验

应符合GB1094、GB/T 10228、GB/T 22072、GB/T 25446、GB/T6451及GB311.1的要求。型式试验有效期按照GB/T 1094.1执行。

5.2　出厂试验

a）绕组直流电阻互差：线间小于2%，相间小于4%（在引出线套管端部测量）。

b）电压比误差：主分接小于0.5%，其他分接小于0.5%。

c）绝缘电阻：用2500V绝缘电阻表，高压绕组不小于10000MΩ，其他绕组不小于5000MΩ。

d）局部放电测试（适用于干式变压器）。

e）工频耐压试验。

f）感应耐压试验。

g）空载电流及空载损耗测试。

h）短路阻抗及负载损耗测试。

i）绝缘油试验。

j）噪声测试。

k）附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。

5.3　现场试验

按GB 50150相关规定执行。

6  现场安装

按规范安装、高、低压侧铜排及电缆规范连接。

三、供货、安装周期：25日历天。供货商应根据采购人通知要求的时间及时供货并安装，不得影响项目进度。若供货方不能按规定的时间供货、安装的，在采购方同意供货方延期时，每逾期一天，供货方应按合同价的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供应商承担合同价的20%作为违约金。

四、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

五、质保、售后服务要求

本项目所供设备免费质保期为两年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

质保期内，因供货方所供货物质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题、及时修复或更换。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视设备产生的质量问题对水司造成严重社会负面影响或较大经济损失的将列入黑名单，以后将不得再参与启东水司的采购项目。

六、约定事项：

1、本项目采取固定总价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、检测费、保险、装卸、配件、13%税率、安装调试、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），合同期内中标价不作调整。

2、拟定支付方式及期限：

供货、安装及调试完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付90%货款，剩余10%的货款于质保期满后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

注：供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

4、报价单位须提供的材料：

（1）未被“信用中国”“中国政府采购网”“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图，加盖公章）；

（2）供应商应须提供合法的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）投标人具有承装、承修、承试三级及以上的《承装（修、试）电力设施许可证》（提供证书复印件，加盖公章）；

（4）投标人具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件，加盖公章）；

（5）市场询价表（格式见附件）。

注：1、参与报价的单位需将上述材料于2026年4月30日17点00分前送或寄（以邮戳为准）江苏伟业项目管理有限公司（启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦北三楼）。联系人：黄俊，联系电话：0513-83106618；

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年4月27日

附件：

启东市自来水厂有限公司泵站管理中心地面水厂配电间变压器采购项目

市场询价表

| 序号 | 设备 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 报价 品牌 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB14-250/10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |
| 注：本次采购项目使用的参考品牌：江苏华鹏（JSHP）、南通晓星、源通电气（江苏）、顺特电气（广州）、TBEA特变电工。本次参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价，报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次，同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件并加盖公章与报价文件、资格要求的证明材料，以邮寄方式到达指定接收地址为准（启东市汇龙镇和平中路810号景都大厦北三楼，联系人：黄俊，联系电话：0513-833106618）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

单位地址：

报价时间：