启东市自来水厂有限公司钢管2026-2027年度采购项目

市场询价公告

启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司钢管2026-2027年度采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 采购需求：详见附件《启东市自来水厂有限公司钢管2026-2027年度采购清单》。

- 二、技术要求

（一）材料标准及要求

1、质量标准

（1）螺旋钢管产品材质为Q235B，执行标准为 SY/T5037－2023《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》。

①无缝钢管通过质量体系标准GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》, GB/T2102-2022《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》。

② GB/T17395-2024《钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》。

（2）正负公差要求：实际壁厚下差负10%以内。

2、材质修补

管道上不允许有影响正常使用的缺陷，也不允许对影响使用缺陷进行任何形式的修补。

3、货物质保期

自货物安装调试完毕，经验收合格并全线通水运行后3年。

4、风险责任

在货物运抵交货现场未交货验收之前，卖方应承担全部风险责任。

5、售后服务

（1）供方在成交后，应提交所有货物的制造进度计划，还应包括相应的主要材料技术文件，如技术参数等。以上文件应在合同生效后一周内提供给买方，否则视为违约，并视为自动放弃成交资格，需方有权解除本合同，不予返还履约保证金。

（2）根据需方要求，供方安排有资格的工程技术人员对现场施工进行培训和指导，提供钢管安装手册，如发生质量问题，供方需在第一时间赶到现场并无偿负责解决。

（二）材料防腐标准及要求

1、外防腐

（1）所有钢制管道外壁均作IPN8710加强级防腐。

（2）防腐层结构

①埋地钢管内壁防腐层结构：先采用底漆两道,再用面漆两道,涂层干膜总厚度≥200μm。

②埋地钢管外壁防腐层结构：底漆—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—面漆。

③架空钢管内壁防腐层结构：先采用底漆两道,再用面漆两道,涂层干膜总厚度≥200μm。

④架空钢管外壁防腐层结构:底漆一层、再涂底漆一层，面层一层，最后涂面漆（具有防紫外线辐射能力）二层,颜色按GSB05-1426-2001标准，孔雀蓝，色号：5 PB11。

⑤顶管外壁防腐层结构：底漆—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—玻璃丝布—面漆—面漆。

⑥防爬刺及爬梯等钢件防腐层结构：底漆两遍，面漆两遍。

（3）除锈

严格按照SY/T 0407－2024《涂装前钢材表面处理规范》中的规定，对钢管表面进行机械抛丸或喷砂除锈，处理后的钢管表面最低要求应达到Sa2.5级，表面粗糙度宜在40-50μm。若采用喷砂除锈的,必须使用石英砂。钢管表面处理后，其表面的灰尘应清除干净，焊缝应处理至无焊瘤、无棱角、无毛刺。

（4）质量要求

①漆膜饱满，玻璃布网眼均匀、牢固、为面漆所填满，玻璃布要求包紧、不翘、不皱不漏色，涂料不流淌。

②漆层厚度要均匀，质量要稳定，表面光洁平整，不允许有涂层剥落、缺陷、挂浆、流淌、较高螺纹线与较大麻点存在。

③总涂装厚度符合相应技术要求。

④焊缝处填嵌结实、平整、不得有露网或空鼓。

⑤光滑度的测定：以手触摸，无明显粗糙感。

5、使用寿命大于50年。

2、内防腐

（1）所有钢制管道的内壁包括施工现场处理的焊缝接口内壁，均采用食品级IPN8710互穿网络防腐涂料。

（2）防腐层结构：先采用IPN8710-1B底漆两道，再用IPN8710-3B面漆两道，涂层干膜总厚度≥200μm。

（3）除锈

①按SY/T 0407－2024《涂装前钢材表面处理规范》或等同国际标准进行机械抛丸或喷砂除锈，去除钢管内壁表面的氧化皮及锈蚀和其它的污物，采用机械抛丸或喷砂除锈，表面处理效果最低要求应达到Sa2.5级。若采用喷砂除锈的,必须使用石英砂。

②钢管内壁不允许有锈皮、电焊渣、油污及过多的水滴，污物需全部清除。

（4）质量要求

涂层表面应具有良好的光滑度，磨阻小，抗磨损，并能阻止微生物或藻类的滋生，无气泡，不起皮，无漏铁现象。

（5）使用寿命大于50年。

（二）供货周期要求：1年（自合同签订之日起一年）。若成交供应商不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的20%作为违约金。

（三）质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为3年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

三、约定事项

1、参与报价的单位需将有效的营业执照复印件、市场询价报价单等（详见第3条）于2026年6月23日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅，联系人：顾张瑜，联系电话：0513-83352336，电子邮箱地址为：fgyjszx@163.com 。

2、报价费用说明：

（1）本项目采取固定单价报价，各供应商每项的分项综合单价含税报价与分项最高含税限价相比的下浮率必须一致，否则作无效标处理。

（2）本项目采取固定单价报价，此报价包括但不限于货物的制作、运输（含上下人力费）、材料检测费、保险、装卸、配件、税率:13%（若供货方开票税率不符合要求的，则须按实向采购方结付税金）、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。本项目采购量为预估用量，会多批次少量进货，请各投标人在报价时充分考虑各种因素（如税金、运输等各种费用），投标单价在项目实施期间，不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动，最终按实际采购数量结算。

3、报价单位须提供：

（1）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（2）未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标单位公章）；

（3）提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，证书须在有效期内；

（4）提供的投标货物自2023年1月1日以来具有有效的质量检测报告。

（5）市场询价报价单（格式详见附件）。

4、拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，收到供货方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款，剩余10%的货款于合同期结束满3年后，经采购单位认可后一次性结清。若供货方未开具发票，采购方有权拒付相应款项，并不承担相应的逾期付款的违约责任。

注:供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。

5、其他：1、请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；2、本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；3、本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

2026年6月16日

附件：

| 启东市自来水厂有限公司钢管2026-2027年度采购清单 市场询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目：启东市自来水厂有限公司钢管2026-2027年度采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 报价品牌 |
| 1 | 螺旋钢管（含防腐） | DN200-1400 (含DN200、DN1400） | 吨 | 350 |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管（含防腐） | DN100-200 (不含DN200） | 吨 | 100 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价供应商（盖章）： 联系人： 联系电话： 单位地址： 报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |